阳环高建审〔2015〕11号

关于太平洋油气（阳江）LNG调峰储气库项目建设项目环境影响报告表的批复

太平洋油气（阳江）控股有限公司：

你公司报来《太平洋油气（阳江）LNG调峰储气库项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。椐据《关于印发<阳江市环境保护局审批环境影响评价文件的建设项目名录>（2013年）的通知》（阳环函﹝2014﹞16号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2015年本)，经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目内容与规模

项目位于广东省阳江市高新区临港工业园阳江港22号泊位后方规划海域滩涂，项目采用分期建设，近期工程建设规模为200万吨/年，远期建成后规模达到350万吨/年。

本项目建设规模为储LNG 200万吨/年，拟配置2个16×104m3的储罐，预留远期的扩建用地。储罐储存能力暂按安全储气5天进行估算。本次对象为储气库近期工程，不包含配套码头工程。主体工程：建设2座160000m3预应力混凝土全包容LNG储罐；工艺处理设施：蒸发气处理系统（蒸发气压缩机、再冷凝器）、气化/输送系统（高压输出泵、气化器）、燃料气系统、火炬系统；槽车站：13个装车撬系统。主控制室；辅助工程：空压站IA/PA供应；氮气系统：系统吹扫、密封用氮气，化学品库：1座；维修间；中心化验室：仪器分析室、水质分析室、化学分析室等。公用工程：给水：生产及生活供水系统；海水供水系统；高压消防系统；排水：海水排水系统、地面冲洗水及污染雨水系统、生活污水系统、清净雨水系统；变配电系统：主变配电所1座、海水泵变配电间1座、码头区的变配电间1座、厂前区变配电间1座和应急柴油发电机1套；通信：电话系统、无线对讲系统、广播系统、电视监控系统、局域网系统、门禁系统；消防：固定消防和移动消防系统；消防站依托园区。环保工程：污水处理：生活污水经化粪池预处理后送至生活污水一体化装置（5m³/h）进行处理、含油污水送含油污水处理装置（10m³/h）处理后回用于厂区绿化、道路喷洒等；项目主要组成及用地面积：厂区：256100 m2（不含海域面积）；工艺装置区20600 m2；LNG储罐区49400 m2（含预留储罐一座）；公用工程区：28100 m2；首站计量预留用地：5400 m2；厂前区：20900 m2；槽车区：29300 m2（含预留）；火炬区：25400 m2；海水取水区：9000 m2；道路、管架、绿化、建设用地及其它：68000 m2。接收站主要设备：卧式码头排净罐1个，有效容积：40m3；立式码头氮气缓冲罐1个，有效容积：5m3 ；LNG储罐2个，FCCR，有效容积：160000m3；立式BOG压缩机入口分离罐1个，有效容积：23m3；卧式低压排净罐1个，有效容积：14m3；卧式火炬分液罐1个，有效容积：43m3；卧式LNG收集罐1个，有效容积：15m3；开架式气化器正常使用2台，备用1台，开架式110 t/h；码头排净罐电加热器1个；火炬分液罐1个；立式再冷凝器1台， BOG：22.9t/h，LNG：195t/h；低压输送泵正常使用4台，备用2台，立式离心潜液泵为150t/h，扬程：280m；高压输出泵正常使用2台，备用1台，立式离心潜液泵为110t/h，扬程：1830m；往复式BOG压缩机(7.7t/h)3台；立式LNG卸船臂（3000 m3/h）4台；立式气相返回臂(12000 m3/h)1台；槽车装车臂及气相返回臂正常使用11台，备用2台；高架火炬1座；管翅式燃料气空气加热器(0.021 t/h，换热量1kW)正常使用1台，备用1台。

建造LNG调峰储气库项目（不含填海）总投资287241.48万元，其中环保投资3310万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕46号），该项目建设符合国家产业政策和外资利用政策。须符合《阳江港总体规划（修编）》、《阳江高新区总体规划》、选址要符合园区规划、环评规划及海洋功能规划的要求。建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实修改完善后的报告表提出的各项环境保护措施、生态补偿措施和生态修复后，LNG调峰储气库项目建设对环境不会造成明显的影响。

二、该项目涉及用海、填海、设置取海水口、冷水排放口，并往海域排放10600 m3/h冷排水，会对该海域造成影响，因此，涉及用海、填海、设置取海水口、冷水排放口等内容的建设项目，需作进一步专门的论证并报海洋主管部门审批，待取得批复后再实施建设。

三、项目按本批复第二项要求办妥审批手续并完成填海工程后，进行LNG调峰储气库建设时，在严格落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表中所提及的LNG调峰储气库建设评价结论，仅批准你公司的太平洋油气（阳江）LNG调峰储气库建设（不含用海、填海、取海水口、冷排水排放口），以下所称“本项目”均指太平洋油气（阳江）LNG调峰储气库项目建设（如涉及地下气库及加气站气库，则需重新办理环评审批）。LNG调峰储气库建设必须就安全生产及消防防范作进一步专门论证，并取得相关部门的批复。

项目单位应当认真落实《报告表》的LNG调峰储气库描述和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）落实本批复第二项的要求。

（二）在本项目施工期间，现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。每天产生的生活污水，通过建临时的化粪池处理生活污水。生活污水经重力流排入化粪池，经收集处理后外运用作农用肥料，施工期产生的泥浆水经沉淀处理后回用，含油污水经隔油沉淀处理后回用。

（三）本项目施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，尽量安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，以免扰民，建筑施工期间噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中各施工阶段噪声限值。

（四）营运期本项目产生的废气主要来自于火炬长明灯燃烧产生的废气，通过高空排放，废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中最高允许排放标准限值。

（五）营运期生活污水经化粪池预处理后送至生活污水一体化装置进行处理，废水经处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）中的城市绿化用水标准后，排入复用水池作为绿化用水。储气库的地面冲洗、设备清洁和维修等环节废水送至含油污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）中的城市绿化用水标准后，排入复用水池作为绿化用水。化学品存储区或处理区、实验室废水产生量较少，废水如未受污染，可送往含油污水送含油污水处理装置（10m³/h）处理；否则要送往有资质的部门进行专门处理。远期如外排污水须指定排污口，排污达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（六）营运期应选用低噪声或带隔声、消声机械设备；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（七）本项目的建设应根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），LNG储灌与居住区之间、相邻企业之间须符合安全防护距离要求。

（八）营运期本项目须严格按照报告表中要求，建立并落实各项环境风险防范措施及事故应急预案，明确安全防护距离，定期进行模拟演练，加强日常巡查，坚决杜绝事故的发生；制定的事故应急求援预案中应补充完善事故发生时对相应范围内人员的安全疏散、道路及航道的隔离的有关内容。制定和完善应急环保措施，公司的安全环保机构应根据相关的环境管理要求，结合公司的具体情况，制定和完善各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则、事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，加强管理，责任到人，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

（九）营运期本项目系统检修时少量的天然气造成的污染，跑、冒、漏的工作排放问题，应急发电机尾气引向高空排放，废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中最高允许排放标准限值。

（十）危险化学品暂存车间基础做防渗处理，仓库地面必须为防腐蚀硬化地面，且表面无裂缝，并设有泄漏液体收集装置，防止液体危险化学品意外泄漏造成无组织溢流渗入地下。

（十一）本项目应将环境监理工作纳入工程建设管理要求，对施工过程进行全程监管，严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收；本项目须高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，并加强日常管理和设施维护，加强人员培训，保证设施的正常运行，确保污染物达标排放。定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物的排放源强进行监测。

（十二）运营期固废还包括少量失效的分子筛和活性氧化铝，以及少量废油和污泥。其中，失效的分子筛和活性氧化铝由厂家回收；废油和污泥由有资质的单位接收处理；生活垃圾由环卫部门统一收集作填埋处理。

（十三）加强与周围群众、养殖户、企业及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境影响。

四、本项目主要污染物排放总量控制指标：本项目营运期生活污水及生产废水近期经废水处理设施处理后全部回用，废水不外排，远期废水经预处理后送园区污水处理厂进行处理，不分配水的总量控制指标。

营运期主要废气来自于火炬长明灯燃烧产生的废气， NOx的排放总量控制指标为：0.02t/a。

五、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为本项目竣工环境保护验收的依据之一。

六、本项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

七、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请本项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，本项目方可正式投入生产。

八、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2015年8月13日